УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «Хевел»

_________________А.В. Парамонов

«___»_______________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

ООО «Хевел».

ГЛАВА I.

ОБЩИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

УСЛОВИЯ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Работы, выполняемые в условиях действующих производств, относятся к работам с повышенной опасностью. На участок, на котором предполагается проводить   работы, выдается наряд на весь период работ при непрерывном ведении работ. Наряд подписывается ответственными представителями Заказчика и Подрядчика с обязательным ежедневным допуском к работе со стороны ответственного лица подразделения, где производятся работы.

- Производственные участки, технологические линии и т.п., на которых полностью прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, расположенные вне действующих подразделений предприятия, выделенные для выполнения на них ремонтных, строительных, монтажных работ силами подрядной организации, должны быть переданы им, для производства работ, по акту. В этом случае оформление наряда-допуска и обеспечение безопасности работников возлагаются на администрацию Подрядчика.

- Если через объект, где предполагается выполнение работ, проходят действующие токо-, паро- и газопроводы или работают краны, ведется производственный процесс, то такой объект не может быть передан Производителю работ по акту для производства на нем работ с повышенной опасностью. В этом случае оформляется наряд-допуск.

- На объекте, где ремонтные, монтажные работы производятся несколькими подрядными организациями, а также службами ООО «Хевел» (на так называемые совмещенные работы), наряды-допуски выдает Главный инженер ООО «Хевел» или, по его распоряжению, лицо, делегированное им на выполнение данных поручений.

- Персонал Подрядчика, имеющий допуск на территорию ООО «Хевел», имеет право выполнять работы только на тех рабочих местах и объектах, которые определены нарядом-допуском. Самовольный вход на другие участки, объекты, а также в другие действующие участки и сооружения работникам Подрядчика категорически запрещается.

- Пользование действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды для проведения   работ допускается с разрешения начальника энергослужбы, в котором производятся работы, по заявке непосредственного руководителя работ Подрядчика. Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение, Подрядчик обязан согласовать с начальником энергослужбы ООО «Хевел».

- Все работники Подрядчика должны быть экипированы одинаковой специальной одеждой с обозначением названия организации на ней, а также другими необходимыми средствами защиты. ИТР Подрядчика должны кроме этого иметь именные таблички (бэйджи) с фотографией.

- Все бытовые помещения Подрядчика, контейнеры с материалами, оборудованием, др. должны быть идентифицированы и установлены на территории ООО «Хевел» по согласованию с охранным предприятием, службой ОТ ПБ и Э ООО «Хевел».

ГЛАВА II.

ОБЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ.

- Организация должна иметь все предусмотренные действующим законодательством лицензии, разрешения.

- Штат организации должен быть укомплектован специалистами в данном виде услуг, а их квалификация должна иметь документальное подтверждение.

- Организация должна иметь опыт в оказании данного вида услуг, а опыт должен быть документально подтвержден.

- Окончание работ.

- Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем общеобменной вентиляции, систем центрального кондиционирования и систем промышленной вентиляции   ООО «Хевел» считаются законченными при соблюдении следующих условий:

Заказчик получил весь пакет рабочей и исполнительной документации:

- журнал производства работ, рабочие чертежи, акты скрытых работ, паспорта и прочие документы на установленное оборудование,

- сертификаты на использованные при выполнении работ материалы и запасные части.

ГЛАВА III

ОСОБЫЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Содержание

- ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Цель тендера.

  - Основные исходные данные и перечень работ.

  - Общие документы, применяемые в этом запросе.

  - Этапы движения.

  - Гарантии.

- ОСОБЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Тип контракта.

  - Состав и численность обслуживающего персонала, инжиниринг и руководство работами.

  - Цена и условия оплаты.

  - Сопровождающая информация.

  - Тендерная таблица

- АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

1.    ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Цель тендера.

ООО «Хевел», в лице главного инженера (далее - Заказчик), намерено провести тендер (выбор поставщика услуг) на выполнение работы по техническому обслуживанию и ремонту систем общеобменной вентиляции, систем центрального кондиционирования и систем промышленной вентиляции   ООО «Хевел» департамента главного инженера ООО «Хевел».

Настоящее техническое задание описывает все товары и все услуги, которые лицо, выступающее на торгах (далее - Подрядчик) должно предусмотреть в своей котировке (подрядная организация должна иметь лицензию на выполняемые работы):

- Разработка исполнительной документации (если требуется);

- Весь комплекс работ по данному техническому заданию;

- Механический и электрический монтаж всего оборудования и материалов;

- Транспорт, страховку и прочие формальности;

- Обучение/консультирование оперативного персонала Заказчика;

- Опции для установки (дополнительное оборудование и инструмент для разгрузки, перемещения по территории, монтажа, наладки поставляемого оборудования).

Исполнитель, как специалист в своей области, предлагает изменения к концепции, спецификации и расположению, если он найдет это необходимым.

  - Основные исходные данные и перечень работ.

- Для поддержания в работоспособном состоянии систем общеобменной вентиляции, систем центрального кондиционирования и систем промышленной вентиляции ООО «Хевел» необходимо качественно и в кротчайшие сроки выполнять заявки на работы по техническому обслуживанию и ремонту вышеуказанных систем.

- На заводе по производству солнечных модулей ООО «Хевел» смонтировано и эксплуатируются около 200 систем общеобменной вентиляции, систем центрального кондиционирования и систем промышленной вентиляции в составе которых имеется оборудование разного типа:

- Системы центрального кондиционирования чистых помещений главного корпуса - 7 промышленных систем кондиционирования, включающих 31 приточно – вытяжной центральный кондиционер и кондиционер – доводчик блочного типа, производительностью до 60 тыс. куб.м/ч, в составе которых находятся секции водяного и эл. нагрева, охлаждения, смешения, увлажнения, фильтрации, шумоглушения, рекуперативных теплообменников, вентиляторов, сети воздуховодов, ручных и автоматических воздушных заслонок, производства компании «Systemair» с присоединенными сетями воздуховодов и водяными узлами регулирования.

- Системы общеобменной вентиляции производственных и административно бытовых помещений главного корпуса и вспомогательных зданий на территории ООО «Хевел» - 35 блочных каркасно – панельных установок механической приточно - вытяжной вентиляции производства компаний «Korf», «Веза», производительностью до 40 тыс. куб.м/ч,  состоящих из секций нагрева, охлаждения (блоки ВКИ, конденсаторы МАВО), смешения, шумоглушения, вентиляторов, ручных и автоматических воздушных заслонок с присоединенными сетями воздуховодов и водяными узлами регулирования; 6 канальных приточных установок с функциями нагрева, фильтрации воздуха, а также 97 систем вытяжной механической вентиляции на базе осевых и центробежных вентиляционных установок производства фирм «Веза», «Korf», «Ostberg», «Systemair» с автоматическими и ручными воздушными заслонками и присоединенными сетями воздуховодов, 12 воздушно тепловых завес фирмы «NЕD» с эл. калориферами воздуха, 4 воздушно – тепловых завесы «Frico» с водяными калориферами.

- Технологическая вентиляция производственного оборудования – 29 систем/58 вентиляторов (рабочий / резервный) типа ВРАН, КРОВ, автоматическими клапанами резервирования, с присоединенными сетями воздуховодов.

- Узлы регулирования подачи теплоносителя в калориферы контура 1-го подогрева центральных кондиционеров и приточных установок с запорной и регулирующей арматурой диаметром условного прохода до 100 мм, фильтрами, приборами КИПиА; теплоноситель – деаэрированная, умягченная вода с параметрами теплоносителя - 30/70 град.С, рабочим давлением 5,0 кгс/см2 в количестве 29 шт.

- Узлы регулирования подачи теплоносителя в калориферы контура 2-го подогрева центральных кондиционеров и приточных установок с запорной и регулирующей арматурой диаметром условного прохода до 65 мм., фильтрами, приборами КИПиА; теплоноситель – деаэрированная, умягченная вода с параметрами теплоносителя 70/40 град.С, рабочим давлением 5,0 кгс/см2 в количестве 12 шт.

- Узлы регулирования подачи холодоносителя в воздухоохладители центральных кондиционеров с запорной и регулирующей арматурой диаметром условного прохода до 150 мм., фильтрами, приборами КИПиА; холодоноситель – 45% раствор этиленгликоля с параметрами холодоносителя 6/11 град.С, рабочим давлением 4,0 кгс/см2 в количестве 10 шт.

- Узлы регулирования подачи холодоносителя в воздухоохладители центральных кондиционеров с запорной и регулирующей арматурой диаметром условного прохода до 65 мм., фильтрами, приборами КИПиА; холодоноситель – 45% раствор этиленгликоля с параметрами холодоносителя 13/18 град.С, рабочим давлением 4,0 кгс/см2 в количестве 20 шт.

- Технологическая вентиляция чистых производственных помещений – вытяжные системы в количестве 31 шт., состоящие из 62 вентиляторов производства фирм «Веза» и «Systemair», производительностью до 4 тыс. куб.м/ч, с присоединенными сетями воздуховодов, воздушными автоматическими отсекающими и противопожарными заслонками.

- Сплит - системы помещений серверных 5 ед.

- Сплит - системы бытовых производственных помещений – 9 ед.

- VRV – III системы кондиционирования «Daikin» 6 ед. включающие 10 наружных блоков, 70 внутренних блоково кассетного типа.

Необходимо:

в соответствии с заявкой представителя ООО «Хевел» и по согласованному ежемесячному графику выполнять работы по ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии вышеуказанных систем и проводить следующие виды работ:

1.2.1 План технического обслуживания блочных каркасно – панельных агрегатов и канальных приточных установок систем вентиляции и кондиционирования.

| №№ | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элементы каркаса, облицовка, внутренние конструкции. |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр. | 1 раз в смену |
| 1.2 | Проверка целостности каркаса, крепления межблочных связей. | 1 раз в год |
| 1.3 | Проверка исправности работы смотровых дверец, надежности крепления петель, целостности уплотнений и запорных устройств. | 1 раз в год |
| 1.4 | Очистка от пыли и грязи наружных и внутренних поверхностей агрегата. | 1 раз в год |
| 1.5 | Протяжка болтовых соединений корпуса и внутренних элементов установки. | 1 раз в год |
| 1.6 | Проверка межблочных связей контура заземления. | 1 раз в год |
| 1.7 | Восстановление лакокрасочного покрытия опорных конструкций. | 1 раз в год. |
| 2 | Вентиляционная(ные) установка(и) |  |
| 2.1 | Проверка соосности шкивов. | 1 раз в год |
| 2.2 | Проверка состояния приводных ремней. | 1 раз в квартал. |
| 2.3 | Проверка состояния подшипников эл. двигателей, оопрных подшипников вентиляторов. Замена при необходимости, с последующей балансировкой. | 1 раз в год |
| 2.4 | Смазка обслуживаемых подшипников вентилятора(ов). | 1 раз в квартал. |
| 2.5 | Проверка крепления рабочего (их) колес вентилятора к валу(ам) эл. двигателя(ей) |  |
| 2.6 | Измерение уровня вибрации вентиляционной(ных) установки(вок) на рабочих оборотах. | 1 раз в год |
| 2.7 | Проверка состояния виброопор. | 1 раз в год |
| 2.8 | Измерение сопротивления изоляции эл. двигателя(ей). | 1 раз в год. |
| 2.9 | Измерение потребляемых токов на рабочих оборотах. | 1 раз в год. |
| 2.10 | Проверка связи заземления опорной рамы вентиляционной(ых) установки(ок) с общим контуром заземления. | 1 раз в год. |
| 3 | Воздушные фильтры |  |
| 3.1 | Осмотр состояния воздушных фильтров, чистка или замена при необходимости. | 1 раз в 3 мес. |
| 3.2 | Осмотр целостности уплотнений воздушных фильтров. | 1 раз в год. |
|  | Осмотр состояния ячеек несущего каркаса и зажимных механизмов. | 1 раз в год. |
| 4 | Воздухораспределительная система |  |
| 4.1 | Общий осмотр воздуховодов системы на предмет повреждения изоляции и деформации воздуховодов. Ремонт при необходимости. | 1 раз в смену. |
| 4.2 | Проверка состояния мягких вставок. | 1 раз в год. |
| 4.3 | Проверка состояния автоматических и ручных воздушных клапанов. | 1 раз в год. |
| 4.4 | Проверка плавности хода ручных и автоматических воздушных клапанов, плотности их закрытия. | 1 раз в год. |
| 4.5 | Проверка состояния фланцевых соединений воздуховодов. | 1 раз в год. |
| 4.6 | Проверка состояния маркировки воздуховодов, восстановление маркировки при необходимости. | 1 раз в год |
| 5 | Секция увлажнения. |  |
| 5.1 | Проверка кассет увлажнителя на предмет отложений солей жесткости, отмывка в солевом растворе при необходимости. | 1 раз в год. |
| 5.2 | Испытание ванны увлажнителя на герметичность. | 1 раз в год. |
| 5.3 | Проверка работы насоса увлажнителя, равномерности смачивания кассет увлажнителя. | 1 раз в год. |
| 5.4 | Проверка сопротивления изоляции насоса увлажнителя. | 1 раз в год. |
| 5.5 | Разборка и ревизия сальниковых уплотнений насосов увлажнителей. Замена сальниковых уплотнений. | 1 раз в год. |
| 5.6 | Чистка внутренних поверхностей секции увлажнителя | 1 раз в год. |
| 6 | Узлы регулирования, теплообменное оборудование. |  |
| 6.1 | Гидравлические испытания трубопроводов и арматуры. | 2 раза в год. |
| 6.2 | Промывка узлов регулирования и теплообменного оборудования. Чистка водяных сетчатых фильтров. | 1 раз в год. |
| 6.3 | Перевод запорной арматуры узлов холодоснабжения в крайние положения «открыто» или «закрыто» с возвратом в исходное состояние. | 2 раза в год. |
| 6.4 | Наружный осмотр трубопроводов, арматуры, устройств КИПиА на предмет повреждения и течей. | 1 раз в смену. |
| 6.5 | Восстановление лакокрасочного и изоляционного покрытий запорной арматуры, трубопроводов, опорных конструкций узлов регулирования. | 1 раз в год. |
| 6.7 | Проверка сопротивления изоляции циркуляционных насосов узлов регулирования. | 1 раз в год. |
| 6.8 | Проверка потребляемых токов эл. двигателями циркуляционных насосов. | 1 раз в год. |
| 6.9 | Чистка наружных поверхностей теплообменников от загрязнений, рихтовка ламелей. | 1 раз в год. |
| 7 | Калориферы электрические. |  |
| 7.1 | Осмотр состояния, нагревательных элементов. Очистка от грязи. | 1 раз в год. |
| 7.2 | Проверка сопротивление изоляции нагревательных элементов (ТЭНов). | 1 раз в год. |
| 8 | Средства КИПиА. |  |
| 8.1 | Проверка крепления датчиков температуры, давления, влажности, скорости воздуха. | 1 раз в год. |
| 8.2 | Проверка крепления датчиков температуры теплоносителя на узлах регулирования. | 1 раз в год. |
| 8.3 | Проверка состояния эл. приводов воздушных клапанов, подтяжка зажимных механизмов. | 1 раз в год. |
| 8.4 | Проверка состояния термостатов защиты. срабатывания защиты от замерзания. | 1 раз в год. |
| 8.6 | Проверка состояния и крепления датчиков перепада давления, целостности импульсных трубок, надежности их посадки. | 1 раз в год. |
| 9 | Модульные агрегаты воздушного охлаждения (МАВО), воздушно – компрессорные испарительные блоки. (ВКИ) |  |
| 9.1 | Визуальный осмотр. | 1 раз в год. |
| 9.2 | Очистка поверхностей теплообмена выносного конденсатора. | 2 раза в год. |
| 9.3 | Очистка наружных поверхностей испарителя. | 2 раз в год. |
| 9.4 | Контроль величины перегрева и переохлаждения фреона в теплообменниках, дозаправка или смена фреона при необходимости. | 1 раз в год. |
| 9.5 | Проверка срабатывания предохранительных клапанов. | 1 раз в год. |
| 9.6 | Проверка срабатывания реле защиты по низкому и высокому давлению. | 1 раз в год. |
| 9.7 | Проверка кислотности масла в системе, замена масла при необходимости. | 1 раз в год. |
| 9.8 | Проверка сопротивления изоляции эл. двигателя(ей) компрессора(ов). | 1 раз в год. |
| 9.9 | Проверка сопротивления изоляции эл. двигателей вентиляторов. | 1 раз в год. |
| 9.10 | Проверка наличия и целостности связей заземления компрессора, выносного конденсатора. | 1 раз в год. |

1.2.2. План технического обслуживания канальных и радиальных вентиляторов.

| №№ | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Радиальные вентиляторы типа ВРАН, Ц14-16, EX, RFTX. |  |
| 1.1 | Внешний осмотр, прослушивание. | 1 раз в год. |
| 1.2 | Контроль температуры эл. двигателей. | 1 раза в год. |
| 1.3 | Контроль уровня вибрации на крышках эл. двигателя. Замена подшипников эл. двигателя при необходимости. | 1 раза в год. |
| 1.4 | Проверка состояния мягких вставок. | 2 раза в год . |
| 1.5 | Проверка крепления рабочего колеса к валу эл. двигателя. | 2 раза в год. |
| 1.6 | Осмотр состояния рабочего колеса. | 2 раза в год. |
| 1.7 | Проверка заземления корпуса вентилятора и эл. двигателя | 2 раза в год. |
| 1.8 | Протяжка болтовых соединений вентилятора и опорной рамы. | 2 раза в год. |
| 2 | Вентиляторы крышные типа КРОС, КРОВ |  |
| 2.1 | Внешний осмотр, прослушивание. Замена подшипников эл. двигателя при необходимости с последующей балансировкой. | 1 раз в год. |
| 2.2 | Очистка внешних поверхностей вентилятора. | 2 раза в год. |
| 2.3 | Проверка состояния сварных и затяжка болтовых соединений | 2 раза в год. |
| 2.4 | Проверка надежности крепления заземляющего проводника вентилятора и эл. двигателя. | 1 раз в год. |
| 2.5 | Проверка состояния лакокрасочного покрытия корпуса и эл. двигателя, обновление при необходимости. | 1 раз год. |
| 2.6 | Проверка крепления рабочего колеса | 1 раз в год. |
| 2.7 | Протяжка креплений вентилятора, к несущей опоре. | 1 раз в год. |
| 2.8 | Контроль уровня вибрации. | 1 раз в год. |
| 3 | Канальные вентиляторы типа СК, УНИВЕНТ, ВК, VC. |  |
| 3.1 | Внешний осмотр, прослушивание. Замена при необходимости. | 1 раз в год. |
| 3.2 | Проверка сопротивления изоляции эл. двигателя. | 1 раз в год. |
| 3.3 | Проверка цепи заземления. | 1 раз в год. |

1.2.3. Техническое обслуживание и ремонт сплит- и VRV - систем кондиционирования.

| №№ | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сплит - системы кондиционирования, VRV-III системы кондиционирования. |  |
| 1.1 | Полная очистка и дезинфекция кассетных внутренних блоков. | 1 раз в год. |
| 1.2 | Полная очистка и дезинфекция внутренних настенных блоков. | 1 раза в год. |
| 1.3 | Диагностика работы системы кондиционирования, контроль температуры перегрева и переохлаждения. Дозаправка или смена фреона при необходимости. | 1 раз в год. |
| 1.4 | Проверка работы дренажной системы. | 1 раз в год. |
| 1.5 | Выполнение локальных ремонтных работ по заявкам заказчика. | до 4 раз в год. |
| 2 | Сплит - системы серверных помещений. |  |
|  | Полная очистка и дезинфекция кассетных внутренних блоков. | 2 раз в год. |
|  | Полная очистка и дезинфекция внутренних настенных блоков. | 2 раза в год. |
|  | Диагностика работы системы кондиционирования, контроль температуры перегрева и переохлаждения. Дозаправка или смена фреона при необходимости. | 2 раз в год. |
|  | Проверка работы дренажной системы. | 2 раз в год. |

Общие требования.

- Применяемые в работе материалы и запасные части должны изготавливаться только из сертифицированного материала.

- В зоне производства работ и прилегающей территории необходимо обеспечивать чистоту, своевременно вывозить мусор и отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, выполнять необходимые по условиям работ противопожарные, санитарные, экологические и иные нормы и правила.

- По завершению работ необходимо привести в соответствие поврежденные поверхности, детали и узлы, находившиеся в зоне    работ.

- Работы должны вестись в соответствии регламентом управления подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях ГК «РЕНОВА».

  - Общие документы, применяемые в этом запросе

Данное техническое задание создано для разработки и предоставления технико-коммерческого предложения на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем общеобменной вентиляции, систем центрального кондиционирования и систем промышленной вентиляции ООО «Хевел» департамента главного инженера ООО «Хевел», г. Новочебоксарск.

При разработке Предложения Подрядчик должен строго следовать условиям этого документа. В случае если Подрядчик, как специалист в своей области, обнаружит в тендерном задании Заказчика ошибки, либо противоречия, которые могут негативно сказаться на качестве или сроках выполнения работ, Подрядчик должен немедленно, в письменной форме, известить Заказчика и согласовать изменения в техническом задании. Изменения считаются принятыми только после получения официального согласия Заказчика в письменной форме.

В остальном, Предложение Подрядчика должно полностью соответствовать настоящему техническому заданию.

Подрядчик должен иметь все лицензии, сертификаты и разрешения, необходимые в соответствии с действующим российским законодательством для реализации данных работ. В случае, если какие-либо документы отсутствуют, их получение осуществляется силами и за счет Подрядчика.

Коммерческое предложение должно соответствовать российскому законодательству на момент его предоставления, требованиям настоящего технического задания.

1.4. Этапы движения:

- Предлагаются следующие сроки движения данного технического задания:

    - Предоставление коммерческого предложения		06.07.2018г.

    - Тендер					    	            06.07.2018г.

    - Подписание договора 					18.07.2018г.

    - Начало выполнения работ 					01.08.2018г.

1.5. Гарантии:

Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в строгом соответствии с действующей НТД.

Исполнитель гарантирует соблюдение существующих правил безопасности.

Если в течение гарантийного срока (который оговаривается с Исполнителем в контракте) выявятся дефекты в поставленных материалах или выполненных Подрядчиком работах, Подрядчик обязуется их устранить своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 3-х (трёх) дней с момента получения от Заказчика обоснованного требования об устранении недостатков в работе.

В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств в период гарантийного срока Заказчик оставляет за собой право, после выставления Исполнителю претензии, начислять пени за каждый день просрочки. Размер пени будет определен в договоре с победителем конкурса.

2. ОСОБЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Тип контракта:

Под ключ.

В том случае, если Подрядчик в процессе производства работ не учел материалы, узлы, детали, необходимые для выполнения работ по всему циклу работ, он поставляет их дополнительно за свой счет.

В случае отсутствия замечаний к работе подрядной организации предполагается автоматическая пролонгация договора.

  - Состав и численность обслуживающего персонала, инжиниринг и руководство работами.

Общее количество работников, привлекаемых к техническому обслуживанию должно быть не менее 5 чел., в числе которых 1 ед. – инженерно – технический работник, осуществляющий управление персоналом на месте, в т.ч. осуществляющий учет рабочего времени, оформление необходимой документации, способный принимать технические решения; 3 ед. – слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, 1 ед. – электромеханик. Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие всего персонала на производственной площадке 5 дней в неделю (40 часовая рабочая неделя) на протяжении всего срока выполнения работ.

2.3. Цена и условия оплаты.

Цены обозначены в рублях.

Об изменениях переходящих коэффициентов и индексов Минстроя ЧР необходимо информировать заказчика письменно со ссылкой на первоисточник.

Условия оплаты – 100% постоплата в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.4.     Сопровождающая информация.

Исполнитель предоставляет копии лицензий/разрешений на проведение всех видов работ, указанных в данном техническом задании, актуальную выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 201_ год с отметкой налогового органа в получении.

При отсутствии опыта работы с ООО «Хевел», Подрядчик предоставляет копию учредительных документов.

  - Коммерческое предложение

Для участия в конкурсе необходимо направить по электронной почте коммерческое предложение, подписанное руководителем организации с указанием стоимости лотов в виде следующей таблицы:

| № | Наименование лота | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость нормо – часа мастера по ремонту, при выполнении работ на территории заказчика без применения материалов, машин и механизмов заказчика, без учета НДС. | Руб. |  |
| 2 | Стоимость нормо – часа слесаря по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, при выполнении работ на территории заказчика без применения материалов, машин и механизмов заказчика, без учета НДС. | Руб. |  |
| 3 | Стоимость нормо – часа электромеханика, при выполнении работ на территории заказчика без применения материалов, машин и механизмов заказчика, без учета НДС. | Руб. |  |

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Главный инженер

| Имя: | Парамонов Александр Васильевич |
| --- | --- |
| Адрес: | г. Новочебоксарск, Шоршельский пр-д, вл. 12 |
| Телефон: | (8352) 765-000, доб. 346 |

Ведущий инженер по теплоснабжению, вентиляции и кондиционированию

| Имя: | Разумов Алексей |
| --- | --- |
| Адрес: | г. Новочебоксарск, Шоршельский пр-д, вл. 12 |
| Телефон: | +7(8352) 765-000, доб. 442, |
| E-mail: | A.Razumov@hevelsolar.com |

Руководитель – Начальник энергослужбы

| Имя | Шмелев Олег Александрович |
| --- | --- |
| Адрес: | г. Новочебоксарск, проезд Шоршельский, вл. 12 |
| Телефон. | +7(8352)765-000, доб. 444 |
| E-mail: | O.Shmelev@hevelsolar.com |

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер по теплоснабжению,

вентиляции и кондицинированию						А.А. Разумов

##### СОГЛАСОВАНО:

Начальник энергослужбы							О.А. Шмелев