ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

Автономная гибридная энергетическая установка АГЭУ для МУАД на 2019 г.

| № | Наименование | Сведения заполняет поставщик (по паспорту оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия эксплуатации | Уличная круглогодичная эксплуатация: • при температуре окружающей среды -50°С ... +40°С • при относительной влажности до 98 % (температура окружающего воздуха 25С); • на высоте над уровнем моря до 1000 м; • наклон продольной оси при установленном ДГУ в контейнере не допускается. |
| 2 | Тип изготовления | Комплектное решение. |
| Общие технические характеристики |
| 3 | Марка (Тип) оборудования | Комплектное решение «Автономная Гибридная Энергетическая Установка» (АГЭУ) в составе: |
|  |  | • Фотоэлектрическая система (ФЭС) установленной мощностью не менее 7 кВт |
|  |  | • Фотоэлектрические модули (ФЭМ) в составе ФЭС отечественного производства: КПД модуля не менее 18,8 %, КПД ячейки не более 21,5%, размер не более 1959х994х35мм, ток при пиковой мощности одного фотоэлектрического модуля не менее 8А, температурный режим работы – 50…+85 грудусов. |
|  |  | • Массив аккумуляторных батарей (АКБ) общей емкостью не менее 76 кВт*ч. отечественного производства: Тип свинцово-кислотные, необслуживаемые панцирные с ситемой управления рекуперации водорода и балансировкой заряда. Емкость одного АКБ не более 1000 Ач, напряжение одного АКБ не более 12В. АКБ 48 шт. |
|  |  | • Время автономной работы АГЭУ только от АКБ при нагрузке не менее 12 кВт : не менее 3,5 часа |
|  |  | • Оборудование электротехническое отечественного производства: инвертор не менее 24В не более 12 кВт (с возможностью дублируещего ведомого инвертора) с функцией удаленного управления и мониторинга с подключением модема, программное обеспечение удалленого управлении и мониторинга автономной работы; |
|  |  | • Сетевые фильтры, преобразователи, реле напряжения, многофункциональное реле времени, программируемый многофункциональный таймер, электронный монитор. |
|  |  | • Генератор дизельный (ДГУ) отечественного производства: двухцилиндровый, однофазный, максимальной мощностью не менее 16 кВт., номинальной мощностью не менее 14,4 кВт, с функцией подогрева охлаждающей жидкости, топливный бак не менее 300 литров с указателем уровня топлива, электронным счетчиком учета топлива и АВР с сухим контактом. Режим работы нейтрали ДГУ – TN-C. Русифицированный сертифицированный контроллер ДГУ с функцией удаленного мониторинга и диспетчеризации (Ethernet, RS232\RS485). |
|  |  | • Контроллеры МРРТ отечественного производства под каждый массив фотоэлектрических модулей. не менее 2-х |
|  |  | • Шкаф автоматического ввода резерва |
|  |  | • Класс защиты не менее IP67 |
| 4 | Производительность | Не менее 120 кВт*ч/сутки электроэнергии |
| 5 | Тип привода | Автоматический |
| 6 | Напряжение, мощность | Напряжение 220В, 50Гц Выходная мощность без учета собственных нужд: • Номинальная: не менее 16 кВт • Продолжительная (30 мин): не менее 24 кВт • Пиковая (1 сек): не менее 34 кВт В режиме ДГУ: не менее 14,4 кВт |
| 7 | Габаритные размеры | Площадь рабочей зоны оборудования не более 78 м2. |
| 8 | Масса, не более | Энергетический блок модуль (контейнер): не более 8 тонн Фотоэлектрические модули: не более 0,5 тонн Конструкции металлические сварные сборно-разборные: не более 1,5 тонны |
| 9 | Конструктивное исполнение | • Контейнерное исполнение: морской цельносварной контейнер типа «Север» 6058*2438*2591 мм наружная окраска с логотипом заказчика-покупателя (термопластик), наружная обшивка из профилированного листа толщиной стали не менее 1,5 мм, снизу сплошной стальной лист не менее 1,5 мм. Внутренняя отделка -утеплитель негорючий не менее 100 мм, профилированный металлический лист не менее 1,5 мм белого цвета, шумоизоляция. Два отсека с двумя отдельными входными дверьми – металлические с утеплителем внутри, самозакрывающиеся с доводчиками с утеплением в притворах. Крыша – сплошной стальной лист не менее 2 мм с утеплением негорючим материалом не менее 100 мм и изоляцией. |
|  |  | • Размещение массивов солнечных батарей (ФЭС): на металлических сварных сборно-разборных опорных конструкциях из металлопроката (ГОСТ 8639-82 , ГОСТ 8645-68 , ГОСТ 13663-86) с болтовым креплением на ответные пятки с последующей фиксацией в фундамент (СП 45.13330.2012) и креплением к контейнеру АГЭУ |
| 10 | Срок службы оборудования и основных рабочих органов | Срок службы АГЭУ – не менее 20 лет Срок службы компонентов АГЭУ – не менее 10 лет |
| 11 | Автоматизация и программное обеспечение | Встроенное русифицированное программное обеспечение (ПО) в составе электротехнического оборудования АГЭУ Модем, устройство доступа в Internet c портом не более 10/100 |
| 12 | Параметры электроснабжения потребителей | Возможность обеспечения потребителей электроэнергии в режиме 24/7 круглогодично. Напряжение 220В, 50Гц |
| Комплектность поставки |
| 13 | Вспомогательное оборудование | Система общего электроснабжения Приточно-вытяжная вентиляция. • Основной источник отопления - электрические конвектора. • Аварийный источник отопления - печь дровяная «Теплодар» длительного горения с искрогасителем, длина полена не менее 50см. • Счетчик дизельного топлива электронный, согласно действующим правилами эксплуатации оборудования в АК «АЛРОСА» • Счетчик вырабатываемой электрической энергии • Приточно-вытяжная вентиляция. • Основной источник отопления - электрические конвектора. • Аварийный источник отопления - печь дровяная «Теплодар» длительного горения с искрогасителем, длина полена не менее 50см. • Счетчик дизельного топлива механический согласованный с ЗАО «Мехатроника», согласно действующим правилами эксплуатации оборудования в АК «АЛРОСА» • Счетчик вырабатываемой электрической энергии |
| 14 | Оборудование системы управления (силовые щиты и щиты PLC) | Автоматическая система управления дизель-генератором и блоком аккумулирования энергии. Силовые щиты собственных нужд и щит для подключения потребителей. |
| 15 | КИПиА | Будет учтено при проектировании |
| 16 | Кабельно-проводниковую продукцию | Медный кабель не распространяющий горение, уложенный в гофру, лотки и кабель-каналы. |
| 17 | Дополнительные опции | Оборудование для удаленного управления и мониторинга через спутниковую связь. Автоматическая система пожароохранной сигнализацией и пожаротушения , первичные средства пожаротушения. |
| 18 | Запасные части (ЗИП), входящие в базовую комплектацию оборудования | Комплект расходных материалов (метиза, рейлинги, крепежные элементы и т.п.) для монтажа и проведения технического обслуживания |
|  |  | ЗИП ДГУ для проведения ТО-2 – не менее 1 комплекта. |
| 19 | Документация | Паспорт на АГЭУ на русском языке |
|  |  | Руководство по эксплуатации на русском языке |
|  |  | Паспорта и сертификаты на компоненты АГЭУ на русском языке |
|  |  | Декларация таможенного союза на АГЭУ |
|  |  | Количество предаваемых экземпляров не менее 2-х на бумажном и электронном носителе |
|  |  | Сертификат на АГЭУ |
|  |  | Каталог быстро изнашиваемых деталей |
|  |  | Оригиналы – да. |
| 20 | Нормативный срок эксплуатации | Не менее 20 лет |
| 21 | Проектно-изыскательские работы | Включен. Технорабочий проект, согласованный с Заказчиком |
| 22 | Гарантийные обязательства изготовителя | 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию |
| 23 | Шеф-монтажные работы | включить |
| 24 | Монтажные.Пуско-наладочные работы | Включить Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы проводятся в течение 52 календарных дней с момента доставки оборудования к месту эксплуатации. Ввод в эксплуатацию производить с непосредственным участием представителей фирмы-изготовителя. |
| 25 | Обучение обслуживающего персонала | Включить Обучение операторов на месте производства работ в момент проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. |
| 26 | Требование к ЭБМ и ЩСН | • Щит собственных нужд обеспечивает: -прием электроэнергии от энергетического оборудования АГЭУ; -электропитание и управление системами основного, аварийного, ремонтного и наружного освещения не менее 220В; - электропитание приводов клапанов в ручном и автоматическом режиме работы; - электропитание обогрева в ручном и автоматическом режиме работы не менее 220В; -электропитание ремонтного освещения не менее 12В; - электропитание управления ДГУ с подогревом охлаждающей жидкости не менее 220В |
| 27 | ЭБМ | • Поддержание температурного режима в отсеках контейнера будет осуществляться посредством автоматизации ЩСН, обеспечивающей управление электроприводами вентиляционных клапанов УВК и теплоконвекторами в соответствии с температурными параметрами, установленными в датчиках; • Автоматическое дистанционное управление работой АГЭУ; • Автоматизированный мониторинг работы АГЭУ |
| 28 | Эксплуатационные жидкости | • Эксплуатационные жидкости будут заправлены и укомплектованы в полном объеме согласно технической документации на ДГУ и АКБ |
| 26 | Требования к контейнеру | • Цельносварной контейнер типа «Север» 6058*2438*2591 мм; • Щит собственных нужд; • Шумоизоляция и утепление (стены, пол, потолок) – негорючий материал не менее 100 мм. • Два отсека с отдельными входами; • Входные металлические двери с утеплением не менее 100 мм, доводчиками и уплотнением в притворе; • Клапана воздушные управляемые с электроприводом в отсеке ДГУ УВК (впускной и выпускной); • Клапана воздушные управляемые с электроприводом в аккумуляторно-инверторном отсеке УВК (верхний, нижний) • Система освещения: основное, аварийное ремонтное, аварийное эвакуационное со встроенным аккумулятором, наружное; • Розеточная часть внутренняя; • Автоматическая система обогрева контейнера; • Автоматическая система пожаротушения; • Автоматическая охранно-пожарная сигнализация; • Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации на энергетический блокмодуль; • Отверстия для ввода – вывода кабелей. • Система заземления электрооборудования в ЭБМ • Система заземления ФЭС |