## Ведомость объемов работ 6 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на Систему газоочистки отходящих технологических газов KAI
РД №06-HJT III-000-ОВ3; РД №06-HJT III-000-КМ.06
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Система местных отсосов от циклонов S-DOC
1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 1 | ТЕР20-02-005-01
2 | Клапан с ручным управлением круглого сечения D200 Клапан УВК-(AISI,фланец)-200-ручка | шт | 1 | Прайс-лист
3 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 2 | ТССЦ-507-1267
4 | Уплотнитель-прокладка,паста из модифицированной резины Loctite 5921 | уп | 1 | Прайс-лист
5 | Болт М8х20мм DIN 933M | шт | 12 | Прайс-лист
6 | Гайка самостопорящаяся оцинкованная М8 DIN 98 | шт | 12 | Прайс-лист
7 | Шайба DIN 125 М8 DIN 125 | шт | 24 | Прайс-лист
8 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,00044 0,22*2/1000 | ТЕР09-06-001-02
9 | Бандаж соединительный СТД-527А-02 | шт | 2 | Прайс-лист
10 | Мастика нетвердеющая строительная Бутепрол | кг | 0.2 | Прайс-лист
Фильтр-пылеуловитель
11 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | 1 агрегат | 2 | ТЕР20-03-004-01
12 | Фильтр-пылеуловитель L=2500 м3/ч, P=1500 Па ФКИ-С-0051 в составе согласно ТКП | компл. | 1 |  | Поставка заказчика
13 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шкаф управления системой аспирации, в объеме поставки фильтра) | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04
14 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (вентилятор ВР, в объеме поставки фильтра) | 1 вентилятор | 2 | ТЕР20-03-001-02
Заголовок
15 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм (прим) | 1 клапан | 2 | ТЕР20-02-004-15
16 | Клапан противопожарный EI 90, нормально закрытый (НЗ) D250 КПУ-1Н-З-К-250-2ф-МВ220-СН | шт | 2 | Прайс-лист | ТКП (прайс) приложить к смете.
17 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм | 1 дефлектор | 1 | ТЕР20-02-012-02
18 | Насадка для выброса воздуха D355, фланцевое соединение ИКН-355 | шт | 1 | Прайс-лист
19 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм (прим.) | 1 шт. | 2 | ТЕР20-02-014-05
20 | Шумоглушитель D355, фланцевое соединение CSA 355/900 | шт | 2 | Прайс-лист
21 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 3 / 100 | ТЕР20-01-002-05 | работы производятся на высоте до 3м
22 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,220822 ((3,14*0,355*2*13+0,8*6+0,6*2)-3-2,5-2,4-2-3) / 100 | ТЕР20-01-002-05 | работы производятся на высоте до 5м
23 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,055 (2,5+3) / 100 | ТЕР20-01-002-05 | работы производятся на высоте до 8м
24 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 2 / 100 | ТЕР20-01-002-05 | работы производятся на высоте до 10м
25 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 2,4 / 100 | ТЕР20-01-002-05 | работы производятся на высоте свыше 10м
26 | Воздуховод из нержавеющие стали толщиной 0,6мм D355 | м2 | 28,9822 3,14*0,355*2*13 | Прайс-лист
27 | Отвод 90° из нержавеющей стали 12Х18Н10Т круглого сечения фланцевое соединение, толщиной 0,6 мм D355 | м2 | 4,8 0,8*6 | Прайс-лист
28 | Переход из нержавеющей стали 12Х18Н10Т круглого сечения/прямоугольное сечение фланцевое соединение, толщиной 0,6 мм D355-250х250 | м2 | 1,2 0,6*2 | Прайс-лист
29 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0358 3,58 / 100 | ТЕР20-01-002-04 | работы производятся на высоте до 3м
30 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,98826 ((3,14*0,25*2*65+3,14*0,2*2*6+0,43*17+0,3*3+0,43*3+0,2*2+0,14*1)-3-7,8-3-3,42-3,58) / 100 | ТЕР20-01-002-04 | работы производятся на высоте до 5м
31 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 (3+3) / 100 | ТЕР20-01-002-04 | работы производятся на высоте до 8м
32 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1122 (3,42+7,8) / 100 | ТЕР20-01-002-04 | работы производятся на высоте до 10м
33 | Воздуховод из нержавеющие стали толщиной 0,6мм D250, D200 | м2 | 109,586 3,14*0,25*2*65+3,14*0,2*2*6 | Прайс-лист
34 | Отвод 90° из нержавеющей стали 12Х18Н10Т круглого сечения фланцевое соединение, толщиной 0,6 мм D250 | м2 | 7,31 0,43*17 | Прайс-лист
35 | Отвод 90° из нержавеющей стали 12Х18Н10Т круглого сечения фланцевое соединение, толщиной 0,6 мм D200 | м2 | 0,9 0,3*3 | Прайс-лист
36 | Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т круглого сечения фланцевое соединение, толщиной 0,6 мм D250 | м2 | 1,29 0,43*3 | Прайс-лист
37 | Переход из нержавеющей стали 12Х18Н10Т круглого сечения фланцевое соединение, толщиной 0,6 мм D250-D200 | м2 | 0,4 0,2*2 | Прайс-лист
38 | Переход из нержавеющей стали 12Х18Н10Т круглого сечения фланцевое соединение, толщиной 0,6 мм D200-D140 | м2 | 0,14 0,14*1 | Прайс-лист
Крепежные элементы для фланцевых соединений
39 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0539 0,22*245/1000 | ТЕР09-06-001-02
40 | Бандаж соединительный СТД-527А-02 | шт | 245 | Прайс-лист
41 | Мастика нетвердеющая строительная Бутепрол | кг | 25 | Прайс-лист
42 | Уплотнитель-прокладка,паста из модифицированной резины Loctite 5921 | уп | 49 | Прайс-лист
43 | Болт М8х20мм DIN 933M | шт | 1470 | Прайс-лист
44 | Гайка самостопорящаяся оцинкованная М8 DIN 98 | шт | 1470 | Прайс-лист
45 | Шайба DIN 125 М8 DIN 125 | шт | 2940 | Прайс-лист
Крепежные элементы
46 | Хомут для воздуховода D355 мм с уплотнением | шт | 15 | Прайс-лист
47 | Хомут для воздуховода D250 мм с уплотнением | шт | 72 | Прайс-лист
48 | Хомут для воздуховода D200 мм с уплотнением | шт | 7 | Прайс-лист
49 | Шпилька резьбовая М8 х 3000 мм | шт. | 94 | Прайс-лист
50 | Гайка шестигранная DIN 934/М8 | шт. | 752 | Прайс-лист
51 | Шайба М8 | шт. | 752 | Прайс-лист
52 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.034 | ТССЦ-301-1819
Устройство лесов
53 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,1212 (10,02+13,8+82,3+3+3) / 100 | ТЕР08-07-002-01
54 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (до выс. 8,6м) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,1002 10,02 / 100 | ТЕР08-07-002-02
55 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (до выс. 12,4м) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,03 3 / 100 | ТЕР08-07-002-02
56 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (до выс. 7,5м) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,03 3 / 100 | ТЕР08-07-002-02
Раздел 2. Устройство проходок
Проходка в осях 12/Ж-А (в стенах)
57 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 2 | ТЕР09-05-006-01
58 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич (d=300) | 100 отверстий | 0,02 2 / 100 | ТЕРр69-1-2
59 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,02 2 / 100 | ТЕРр69-4-1
60 | Пена монтажная SOUDAL зимняя, Бельгия | л | 1 | 101-8064
Проходки 20-21/Л-Н (в стенах)
61 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 2 | ТЕР09-05-006-01
62 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный (прим.) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,02 2 / 100 | ТЕРр53-21-2
63 | Герметик силиконовый SOUDAL, SILIRUB 2 прозрачный, белый, черный | л | 0.5 | 101-8013
64 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,005 0,5 / 100 | ТЕР12-01-010-01
Проходка 12/Ж (в кровле)
65 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.3 | ТЕР09-03-002-12
66 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.3 | 201-0777
67 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 2 | ТЕР09-05-006-01
68 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,0025 0,25 / 100 | ТЕР46-04-008-01
69 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 0,0025 0,25 / 100 | ТЕРр58-17-2
70 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм | 10 узлов | 0,1 1 / 10 | ТЕР20-02-013-03
71 | Гильза круглая d=530 | шт. | 1 | прайс
72 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,025 2,5 / 100 | ТЕР12-01-013-03
73 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | 10 м2 примыканий | 0,25 2,5 / 10 | ТЕР12-01-030-01
74 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 | ТЕР20-02-009-01
75 | зонт (t=0,7) | шт. | 1 | прайс
Раздел 3. Пуско-наладочные работы
79 | Учесть в смете затраты на проведение ПНР системы |  |  |  | Обосновать сборниками ТЕР
Примечание: В случае выявления необходимости выполнения основных или вспомогательных работ, не учтённых в Ведомости объёмов работ (например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или изучения рабочей документации), в обязательном порядке включать "выявленные" работы и материалы в смету дополнительными позициями с обоснованием их внесения.