## Ведомость объемов работ 6 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на Систему утилизации отходящих газов KAI
РД №06-HJT III-000-ТХ3; РД №06-HJT III-000-КМ.06
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Трубопроводная обвязка системы газоочистки
Арматура трубопроводная
1 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-007-03
2 | Кран шаровой трехходовой с пневмоприводом из нержавеющей стали, L-образный, фланцевый PN16, DN50 уплотнение шара PTFE, Траб=-20 С…+150 С, приварной ZD 311467 | компл. | 2 |  | Поставка заказчика
3 | Пневмопривод одностороннего действия с возвратной пружиной рабочая температура -20 С…+80 С, давление управления 6-8бар ЕЕ 621252 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
4 | Соленоидный клапан, 24V, G1/4" ТМ 621207 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
5 | Позиционер, 80х30мм, с прямым соединением с соленоидным клапаном, IP65 RE 080303 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
6 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-007-03
7 | Кран шаровой трехходовой с пневмоприводом из нержавеющей стали, T-образный, фланцевый PN16, DN50 уплотнение шара PTFE, Траб=-20 С…+150 С, приварной ZD 311567 | компл. | 2 |  | Поставка заказчика
8 | Пневмопривод одностороннего действия с возвратной пружиной рабочая температура -20 С…+80 С, давление управления 6-8бар ЕD 620852 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
9 | Соленоидный клапан, 24V, G1/4" ТМ 621207 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
10 | Позиционер, 80х30мм, с прямым соединением с соленоидным клапаном, IP65 RE 080303 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
11 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-007-03
12 | Кран шаровой трехходовой с пневмоприводом из нержавеющей стали, T-образный, фланцевый PN16, DN50 уплотнение шара PTFE, Траб=-20 С…+150 С, приварной ZD 311567 | компл. | 2 |  | Поставка заказчика
13 | Пневмопривод одностороннего действия с возвратной пружиной рабочая температура -20 С…+80 С, давление управления 6-8бар ЕЕ 621252 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
14 | Соленоидный клапан, 24V, G1/4" ТМ 621207 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
15 | Позиционер, 80х30мм, с прямым соединением с соленоидным клапаном, IP65 RE 080303 | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
16 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-009-08
17 | Линия вакуума, DN65, ламповое соединение, подключение азот 3/8BSPT (Вр), потребление азота 1274 н.л/мин Pраб=5.5бар, расход газов через линию 3900н.л/мин | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
18 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-001-02
19 | Электромагнитный клапан DN15 нормально закрытый, 24VDC 1/2NPT (Вр), среда- азот, Тр=-10..+90 С, Рраб=6-8бар | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
20 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-575-01
21 | Реле времени, 24В 1078-1 24-48V - DC | шт. | 2 | Прайс-лист | Поставка заказчика
Фланцевое соединение ISO-K DN63
22 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм | 1 шт. | 4 | ТЕРм12-12-001-08
23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 65 мм | 1 фланец | 8 4*2 | ТЕР22-03-014-01
24 | Центрирующее кольцо ISO-K с уплотнением CR-ISO63-EPDM | шт. | 4 | Прайс-лист
25 | Двухсторонний зажим (струбцина) для монтажа фланцев ISO-K CLD-ISO63 | шт. | 16 | Прайс-лист
26 | Переходник ISO-K с патрубком NH-ISO63 | шт. | 4 | Прайс-лист
Система снабжения азотом
27 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-001-01
28 | Кран шаровой 3/8", с неразъемным корпусом серии 40 из н/ст SS-44S6 | шт. | 2 | Прайс-лист | Поставка заказчика
29 | Ниппель с наружной резьбой NPT 3/8"- BSPT 3/8" | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
30 | Обжимной фитинг, н/ст 3/8" OD 3/8" | шт. | 2 |  | Поставка заказчика
31 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм | 100 м | 0,4 40/100 | ТЕРм12-01-065-01
32 | Труба 3/8" (9,53х0,89) Finetron Ц=10,1 у.е. | м | 40 | Прайс-лист
Трубы, отводы, переходы
33 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,31 31/100 | ТЕРм12-01-066-03 | производство работ на высоте до 14м
34 | Труба 68х2 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10 | м | 31 | Прайс-лист
35 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м трубопровода | 0,15 15/100 | ТЕРм12-01-066-02 | производство работ на высоте до 14м
36 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м трубопровода | 0,74 (89-15)/100 | ТЕРм12-01-066-02 | производство работ на высоте до 5м
37 | Труба 54х2 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10 | м | 89 | Прайс-лист
38 | Отвод 90 68х2 ГОСТ 17375-01 08Х18Н10 | шт. | 7 | Прайс-лист
39 | Отвод 90 54х2 ГОСТ 17375-01 08Х18Н10 | шт. | 25 | Прайс-лист
40 | Тройник равнопроходный 54х2 ГОСТ 17376-01 08Х18Н10 | шт. | 2 | Прайс-лист
41 | Переход концентрический 68х2-54х2 ГОСТ 17376-01 | шт. | 3 | Прайс-лист
Крепежные элементы
42 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,055 55/1000 | ТЕР09-03-039-01
43 | Блок подвески 57У-01 ОСТ 34-10-728-93 | шт. | 2 | Прайс-лист
44 | Блок подвески 76У-29-ОСТ 34-10-728-93 | шт. | 2 | Прайс-лист
45 | Шпилька резьбовая М12 х 3000 мм | шт. | 16 | Прайс-лист
46 | Гайка шестигранная DIN 934/М12 | шт. | 32 | Прайс-лист
Опоры трубопроводов ОП1
47 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (профиль монтажный 2,08*12 кг, лист стальной 0,5 мм - 2*3,925 кг, металлический лист оцинкованный 10 мм 1х78,5 кг) | 1 т конструкций | 0,11131 (2,08*12+2*3,925+1*78,5)/1000 | ТЕР09-03-039-01
48 | Профиль монтажный MQ-41 3m 2007611 | м | 12 | Прайс-лист
49 | Монтажная гайка для труб MQA-M10-B 369632 | шт. | 15 | Прайс-лист
50 | Гайка шестигранная M10 оцинк. 216468 | шт. | 15 | Прайс-лист
51 | Резьбовая шпилька AM10x1000 4.8 оцинк 216422 | шт. | 5 | Прайс-лист
52 | Хомут тяжёлых нагр. MP-MI 54/57 С, М10 20855 | шт. | 15 | Прайс-лист
53 | Шайба монтажная MQZ-L13 369680 | шт. | 30 | Прайс-лист
54 | Гайка шестигранная M12 оцинк 216467 | шт. | 60 | Прайс-лист
55 | Шпилька резьбовая М12 х 3000 мм | шт. | 10 | Прайс-лист
56 | Монтажная струбцина MAB-13, M10 375958 | шт. | 30 | Прайс-лист
Материалы
57 | Лист стальной горячекатаный, 0.5мм ГОСТ 19903-74 | кг | 15.6 | Прайс-лист
58 | Заклепка вытяжная из нержавеющей стали 4x12 | шт. | 40 | Прайс-лист
Крепление арматуры к раме
59 | Металлический лист оцинованный 10 мм | кг | 78.5 | Прайс-лист
60 | Шпилька резьбовая М6х1000 мм | шт. | 2 | Прайс-лист
61 | Гайка шестигранная M6 оцинк | шт. | 24 | Прайс-лист
62 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм | 1 врезка | 2 | ТЕРм12-11-005-01
63 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм | 1 присоединение | 2 | ТЕРм12-11-006-01
64 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм (Продувка азотом) | 100 м трубопровода | 1,2 (31+89) / 100 | ТЕР24-02-120-02
65 | Пневматическое испытание газопроводов (прим. Продувка и пневматические испытания азотом) | 100 м газопровода | 1,2 (31+89) / 100 | ТЕР19-01-015-01
66 | Азот газообразный технический | м3 | 415,88 (795+565+380+450+300)/6+(0,11+0,33)*2 | ТССЦ-101-1662
Раздел 2. Контроль сварных соединений
67 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык | 74 56+18 | ТЕРм39-01-015-07 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
68 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык | 34 | ТЕРм39-01-015-09 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
69 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм (54х2) | 1 стык | 74 | ТЕРм39-02-001-02 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
70 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм (68х2) | 1 стык | 34 | ТЕРм39-02-001-03 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
71 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 8 мм (54х2) | 1 стык | 8 | ТЕРм39-02-006-02 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
72 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 8 мм (68х2) | 1 стык | 4 | ТЕРм39-02-006-04 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
73 | Контроль трубопроводов методом гелиевой или вакуумной камеры, диаметр: до 60 мм (прим. проверка герметичности гелиевым течеискателем) | 1 стык | 74 | ТЕРм39-02-022-01 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
74 | Контроль трубопроводов методом гелиевой или вакуумной камеры, диаметр: до 159 мм (прим. проверка герметичности гелиевым течеискателем) | 1 стык | 34 | ТЕРм39-02-022-02 | Объём ориентировочный, приёмка работ по фактически выполненным работам
Раздел 3. Устройство проходок
между прогонами
75 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,004 0,4 / 100 | ТЕР46-04-008-01
76 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 0,004 0,4 / 100 | ТЕРр58-17-2
77 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 4 | ТЕР09-05-006-01
78 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.3 | ТЕР09-03-002-12
79 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.3 | 201-0777
80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 12 / 100 | ТЕР13-03-004-26
81 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм | 10 узлов | 0,4 4 / 10 | ТЕР20-02-013-01
82 | гильза круглая d=168 | шт. | 4 | прайс
83 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (прим. восстановление утеплителя) | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,002 0,2 / 100 | ТЕР12-01-013-03
84 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (до толщ. 150мм) | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,002 0,2 / 100 | ТЕР12-01-013-04
85 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов в 2 слоя, толщ.50мм(прим.утепление гильзы) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0064 0,64 / 100 | ТЕР26-01-054-01
86 | Рулон K-FLEX | м2 | 1.28 | прайс
87 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | 10 м2 примыканий | 0,13 1,3 / 10 | ТЕР12-01-030-01
88 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный (прим.заделка пазух между гильзой и трубой) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.025 | ТЕРр53-21-2
89 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 | ТЕР20-02-009-01
90 | зонт (t=0.7) | шт. | 1 | прайс
91 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный (прим. герметизация зонта) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,02 2 / 100 | ТЕРр53-21-2
на полу
92 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | 1 т конструкций | 0.5 | ТЕР09-03-039-05
93 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.5 | 201-0777
94 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 20 / 100 | ТЕР13-03-004-26
95 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,16 16 / 100 | ТЕР46-03-014-01
96 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | 100 отверстий | 0,16 16 / 100 | ТЕР46-03-014-14
97 | Болты HST М12х255/160 | шт. | 16 | прайс
Примечание: В случае выявления необходимости выполнения основных или вспомогательных работ, не учтённых в Ведомости объёмов работ (например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или изучения рабочей документации), в обязательном порядке включать "выявленные" работы и материалы в смету дополнительными позициями с обоснованием их внесения.