## Ведомость объемов работ 6 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на Систему оборотного водоснабжения
РД №06-HJT III-000-ВК1
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Система оборотного водоснабжения В18-1/В18-2. Оборудование
1 | Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса: 2,79-5,02 т | 1 шт. | 2 | ТЕРм07-04-015-01 | С учётом К-та изменения массы оборудования (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.7.8 Табл.1)
2 | Насосная станция УНБ МНС 65-50/200, 15 кВт с комплектом автоматики среда-вода, 3 насоса (2 в работе, один в резерве) Gmax=100 м3/ч, Н=60 м.вод. ст., PN16, Тср=+15-...+25 С. Управление релейное. В комплекте с ответными фланцами 12Х17, прокладками, крепежом | шт | 1 | Прайс-лист | ТКП (прайс) приложить к смете.
3 | Насосная станция УНБ DPV 2/9 0.75 кВт с комплектом автоматики среда-вода, 2 насоса (1 в работе, 1 в резерве) Gmax=1,6 м3/ч, Н=60 м.вод. ст., PN16, Тср=+15-...+25 С. Управление релейное. В комплекте с датчиком давления, с ответными фланцами 12Х17, прокладками, крепежом | шт | 1 | Прайс-лист | ТКП (прайс) приложить к смете.
4 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м3 | 1 бак | 1 | ТЕР18-04-001-04
5 | Бак расширительный V=300 л, P=1.0 Мпа, R1", "Гранвел" НМ300/3,0-10 | шт | 1 | Прайс-лист
6 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3 | 1 бак | 1 | ТЕР18-04-001-08
7 | Бак д/воды Quadro W-750 с поплавком Quadro W-750 750х750х1650 | шт | 1 | Прайс-лист
Раздел 2. Арматура трубопроводная
8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм12-12-001-10
9 | Клапан предохранительный пропорциональный фланцевый Ду100 КПП 09 6-4 100*100-6,5 Ц=1186 у.е. *72,96 руб. | шт | 1 | Прайс-лист
10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-001-12
11 | Кран шаровой двухходовой серии ВV18 из н/ст PN 1,6 Д=150, фланцевый в комплекте с фланцами0, прокладками, крепежом Ц= у.е. *72,96 руб. | шт | 2 | Прайс-лист
12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 4 | ТЕРм12-12-002-09
13 | Кран шаровой двухходовой серии BV18 из нержавеющей стали PN1,6, DN80, фланцевый BV18.04.80.16.Ф/Ф Ц=457,92 у.е.*71,46 | шт | 4 | Прайс-лист
14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм | 1 шт. | 4 | ТЕРм12-12-002-06
15 | Кран шаровой двухходовой серии BV18 из нержавеющей стали PN1,6, DN40, фланцевый BV18.04.40.16.Ф/Ф Ц=174,84 у.е. *71,46 | шт | 4 | Прайс-лист
16 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм12-12-002-05
17 | Кран шаровой неполнопроходной серии ВV16-04-032-63 Р/Р из н/ст PN 63 Д=32, Ц= 20,04 у.е. *72,96 руб. | шт | 2 | Прайс-лист
18 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 8 | ТЕРм12-12-002-04
19 | Кран шаровой неполнопроходной серии ВV16-04-025-63 Р/Р из н/ст PN 63 Д=25, Ц= 14,6 у.е. *72,96 руб. | шт | 8 | Прайс-лист
20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 8 | ТЕРм12-12-002-02
21 | Кран шаровой неполнопроходной серии ВV16-04-015-63 Р/Р из н/ст PN 63 Д=15, Ц= 7,75 у.е. *72,96 руб. | шт | 8 | Прайс-лист
22 | Установка фильтров диаметром : 32 мм | 10 фильтров | 0,1 1 / 10 | ТЕР18-06-007-02
23 | Фильтр сетчатый серии IS30 из н/ст PN 4 МПа Дн=32, G1 1/4 Ц= 7,75 у.е. *72,96 руб. | шт | 1 | Прайс-лист
24 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 8 | ТЕР18-06-003-10
25 | Автоматический воздухоотводчик Flamco Flexvent Super DN15 PN10 поплавковый, материал латунь, G 1/2", Нр | шт | 8 | Прайс-лист
Раздел 3. Монтаж приборов КИП
26 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 | ТЕР18-07-001-02
27 | Манометр общетехнический, тип ТМ, серия 21, ТМ-521Т.20(0-1,0МПа) М20х1,5.1 | шт | 2 | Прайс-лист
28 | Кран трехходовой Watts (внутренняя М20х1,5-наружная М20х1,5) | шт | 2 | Прайс-лист
29 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 2 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
30 | Бобышка №6 БП-ТМ-30-M20x1.5 приварная длиной 30 мм под манометр с резьбой M20x1. | шт | 2 | Прайс-лист
31 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | ТЕР18-07-001-04
32 | Термометр биметаллический общетехнический тип БТ БТ-51.220(0-60С) М20х1,5 100.1.0 | шт | 2 | Прайс-лист
33 | Бобышка №6 БП-ТМ-30-M20x1.5 приварная длиной 30 мм под манометр с резьбой M20x1. | шт | 2 | Прайс-лист
34 | Прокладка медная для установки термометра М20х1,5 | шт | 2 | Прайс-лист
35 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 8 | ТЕР18-07-001-02
36 | Манометр общетехнический, тип ТМ, серия 21, ТМ-521Р.20(0-1,0МПа) G/2.1 | шт | 8 | Прайс-лист
37 | Кран трехходовой Watts (внутренняя G1/2-наружная G1/2) | шт | 8 | Прайс-лист
38 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
39 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 2 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
40 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 8 | ТЕР18-07-001-04
41 | Термометр биметаллический общетехнический тип БТ БТ-51.220(0-60С) G1/2.64.1.0 | шт | 8 | Прайс-лист
42 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
43 | Бобышка №6 БП-ТМ-30-M20x1.5 приварная длиной 30 мм под манометр с резьбой M20x1. | шт | 8 | Прайс-лист
44 | Прокладка медная для установки термометра М20х1,5 | шт | 8 | Прайс-лист
Раздел 4. Трубопроводы
Трубы стальные
45 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм | 100 м трубопровода | 0,09 9 / 100 | ТЕРм12-01-004-12 | Производство работ на высоте до 6,385 м
46 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм | 100 м трубопровода | 2,5261 (248+29*0,35+8*0,14+2*0,3+4*0,28+16*0,02+12*0,02+2*0,01+4*0,01-9) / 100 | ТЕРм12-01-004-12 | Производство работ на высоте до 8,88 м
47 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 26,04 (248*1,05) / 10 | ТССЦ-507-0454
48 | Отводы 90 град. крутоизогнутые диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 29 | Прайс-лист
49 | Переход Э 159х4-108х4 | шт | 8 | Прайс-лист
50 | Фланец плоский из н/ст диаметром 159 мм, Ру16, 1-150-16 | шт | 2 | Прайс-лист
51 | Тройники переходные 159х4-108х4 мм | шт | 2 | Прайс-лист
52 | Ниппель приварной G1/2" | шт | 16 | Прайс-лист
53 | Ниппель приварной G1 | шт | 12 | Прайс-лист
54 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м трубопровода | 0,1116 (8+8*0,24+4*0,28+4*0,03) / 100 | ТЕРм12-01-004-10 | Производство работ на высоте до 7,44 м
55 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм (прим.) | 10 м | 0,84 (8*1,05) / 10 | ТССЦ-507-0448
56 | Отводы 90 град. крутоизогнутые диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 8 | Прайс-лист
57 | Тройники переходные 159х4-89х4 мм | шт | 4 | Прайс-лист
58 | Фланец плоский из н/ст диаметром 80 мм, Ру16, 1-80-16 | шт | 4 | Прайс-лист
59 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм | 100 м трубопровода | 1,0624 (98+30*0,2+10*0,1+6*0,18+8*0,02) / 100 | ТЕРм12-01-004-09 | Производство работ на высоте до 5 м
60 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 10,29 (98*1,05) / 10 | ТССЦ-507-0444
61 | Отводы 90 град. крутоизогнутые диаметром условного прохода 89 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 30 | Прайс-лист
62 | Переход Э 89х3-45х3 | шт | 10 | Прайс-лист
63 | Тройники переходные 89х4-45х3 мм | шт | 6 | Прайс-лист
64 | Заглушка 89х3 | шт | 8 | Прайс-лист
65 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм | 100 м трубопровода | 0,3654 (33+24*0,1+6*0,04+6*0,15) / 100 | ТЕРм12-01-004-06 | Производство работ на высоте до 5 м
66 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т наружным диаметром45 мм, толщиной стенки 3,,0 мм Ц=573830 р/т 1000/3,11=321,5 м/т Ц=573830/321,5 | м | 34,65 33*1,05 | Прайс-лист
67 | Отводы 90 град. крутоизогнутые диаметром условного прохода 45 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 24 | Прайс-лист
68 | Ниппель приварной G1 | шт | 6 | Прайс-лист
69 | Сгон американка прямая ВР/НР G1 1/2" Дн=40 | шт | 6 | Прайс-лист
70 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм | 100 м трубопровода | 0,1338 (11+24*0,09+2*0,11) / 100 | ТЕРм12-01-004-05 | Производство работ на высоте до 10,8 м
71 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,,0 мм Ц=600 р/кг 1/2,15=0,465 м/кг Ц=600*0,465=279 руб/м | м | 11,55 11*1,05 | Прайс-лист
72 | Отводы 90 град. крутоизогнутые диаметром условного прохода 38 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 24 | Прайс-лист
73 | Тройники переходные 38х3-32х3 мм | шт | 2 | Прайс-лист
74 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,078 (6+6*0,18+4*0,05+4*0,13) / 100 | ТЕРм12-01-004-04 | Производство работ на высоте до 7,07 м
75 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,,0 мм Ц=600 р/кг 1/2,15=0,465 м/кг Ц=600*0,465=279 руб/м | м | 6,3 6*1,05 | Прайс-лист
76 | Отводы 90 град. крутоизогнутые диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 6 | Прайс-лист
77 | Ниппель приварной G1 1/4" | шт | 4 | Прайс-лист
78 | Сгон американка прямая ВР/НР G1 1/4" Дн=32 | шт | 4 | Прайс-лист
79 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,0456 (3+12*0,13) / 100 | ТЕРм12-01-004-03 | Производство работ на высоте до 10,8 м
80 | Сгон американка прямая ВР/НР G1" Дн=25 | шт | 12 | Прайс-лист
81 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м трубопровода | 0,0176 (16*0,11) / 100 | ТЕРм12-01-004-01 | Производство работ на высоте до 10,8 м
82 | Сгон американка прямая ВР/НР G1/2" Дн=15 | шт | 16 | Прайс-лист
83 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм (Д=45,38,32,24) | 1 врезка | 4 | ТЕРм12-11-005-01
84 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм | 1 врезка | 1 | ТЕРм12-11-005-03
85 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | 1 врезка | 1 | ТЕРм12-11-005-04
86 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм | 1 врезка | 1 | ТЕРм12-11-005-06
87 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм | 1 присоединение | 2 | ТЕРм12-11-006-06
88 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм | 1 присоединение | 2 | ТЕРм12-11-006-04
89 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм | 1 присоединение | 2 | ТЕРм12-11-006-03
90 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм (прим. Д=45*3, 38*3, 32*3, 24*2) | 1 присоединение | 8 | ТЕРм12-11-006-01
Опоры трубопроводов
91 | Хомут MP-MXI 159-166 M16 | шт | 71 | Прайс-лист
92 | Хомут MP-MXI 108-116 M16 | шт | 2 | Прайс-лист
93 | Хомут MP-MXI 88-93 M10/М12 | шт | 28 | Прайс-лист
94 | Хомут MP-PI 48-53 M8/М10 | шт | 9 | Прайс-лист
95 | Хомут MP-PI 38-46 M8/М10 | шт | 3 | Прайс-лист
96 | Хомут MP-PI 32-36 M8/М10 | шт | 2 | Прайс-лист
97 | Хомут MP-PI 20-24 M8/М10 | шт | 1 | Прайс-лист
98 | Профиль монтажный MI-90 304798 | м.п. | 58 | Прайс-лист
99 | Шпилька резьбовая М12 х 3000 мм оцинк. | шт | 174 | Прайс-лист
100 | Гайка шестигранная DIN 934/М12 оцинк. | шт | 1624 | Прайс-лист
101 | Шайба М12 | шт | 1624 | Прайс-лист
102 | Шпилька резьбовая М16 х 3000 мм оцинк. | шт | 14 | Прайс-лист
103 | Гайка шестигранная DIN 934/М16 оцинк. | шт | 116 | Прайс-лист
104 | Шайба М16 | шт | 116 | Прайс-лист
Штуцеры подключения бака
105 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,06 (2+2+2) / 100 | ТЕРм12-10-001-01
106 | Штуцер в бак с прокладкой 1/2" (латунь) | шт | 2 | Прайс-лист
107 | Штуцер в бак с прокладкой 1" (латунь) | шт | 2 | Прайс-лист
108 | Штуцер в бак с прокладкой 1 1/4" (латунь) | шт | 2 | Прайс-лист
Прочие работы
109 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич | 100 отверстий | 0,04 4 / 100 | ТЕРр69-1-2
110 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,01 1 / 100 | ТЕР46-03-010-02
111 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0424 21,2*2/1000 | ТЕР06-01-015-07
112 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | ТССЦ-103-0187
113 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | ТЕР46-03-017-05
Раздел 5. Арматура трубопроводная
114 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм12-12-001-04
115 | Кран шаровой неполнопроходный BV16 из нержавеющей стали BV16-04-025-63-Р/Р Ц=14,6*71,46 | шт | 1 | Прайс-лист
116 | Установка фильтров диаметром : 25 мм | 10 фильтров | 0,1 1 / 10 | ТЕР18-06-007-01
117 | Фильтр сетчатый серии IS30, DN20, G1, Вр-Вр из нержавеющей стали, PN4.0 МПа Ц=23,26*71,46 | шт | 1 | Прайс-лист
118 | Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода: 25 мм (Нормально закрытый соленоидный клапан G1", DN25 Вр-Вр, уплотнение EPDM) | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | ТЕРм12-14-062-01
119 | Нормально закрытый соленоидный клапан G1", DN25 Вр-Вр, уплотнение EPDM, Kv11м3/ч, сигнал 220 В EV220B 25 B | шт | 1 | Прайс-лист
Трубы, отводы, переходы полипропиленовые
120 | Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 32-90 мм | 10 м | 5,7096 (55+18*0,07+11*0,044+4*0,044+4*0,044) / 10 | ТЕРм12-01-166-01 | Производство работ на высоте до 10,8 м
121 | Трубы полипропиленовые Climatherm Faser PP-R, SDR-11, 32х4,4 | м | 55 | Прайс-лист
122 | Отводы полипропилен 90гр, PPR-32 Fusiotherm Aquatherm | шт | 18 | Прайс-лист
123 | Муфты соединительные полипропилен, PPR-32 Fusiotherm Aquatherm | шт | 11 | Прайс-лист
124 | Муфта переходная неразъемная РР32 -G1"Нр | шт | 4 | Прайс-лист
125 | Муфта переходная разъемная РР32 -G1"Нр | шт | 4 | Прайс-лист
126 | Хомут MP-PI 32-36 M8/M10 | шт | 40 | Прайс-лист
Раздел 6. Окраска опор трубопроводов
127 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 7 | ТЕР13-06-003-01
128 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 7 | ТЕР13-06-004-01
129 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,07 7 / 100 | ТЕР13-07-001-02
130 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 7 / 100 | ТЕР13-03-002-04
131 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1294 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 7 / 100 | ТЕР13-03-004-11
Раздел 7. Контроль монтажных швов
132 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык | 18,96 158*0,12 | ТЕРм39-01-020-18
133 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык | 4,32 (4+16+16)*0,12 | ТЕРм39-01-020-12
134 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык | 17,28 (34+60+20+18+12)*0,12 | ТЕРм39-01-020-09
135 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык | 13,92 (8+48+6+48+6)*0,120 | ТЕРм39-01-020-05
136 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык | 2,4 (4+12+4)*0,120 | ТЕРм39-01-020-03
137 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм | 1 стык | 18,96 158*0,12 | ТЕРм39-02-001-04
138 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм | 1 стык | 21,6 (36+144)*0,120 | ТЕРм39-02-001-03
139 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм | 1 стык | 15,84 (116+16)*0,120 | ТЕРм39-02-001-02
140 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм | 1 стык | 0,48 4*0,120 | ТЕРм39-02-001-01
141 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 36 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 2 20*0,10 | ТЕРм39-02-006-01
142 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 11,6 116*0,1 | ТЕРм39-02-006-02
143 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 14,4 144*0,1 | ТЕРм39-02-006-04
144 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 3,6 36*0,1 | ТЕРм39-02-006-07
145 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 15,8 158*0,1 | ТЕРм39-02-006-10
146 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм | 1 снимок | 2,72 136*0,02 | ТЕРм39-02-012-01
147 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм | 1 снимок | 3,6 (144+36)*0,02 | ТЕРм39-02-012-03
148 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 3,16 158*0,02 | ТЕРм39-02-012-07
149 | Учесть в смете затраты на проведение ПНР системы |  |  |  | Обосновать сборниками ТЕР
Примечание: В случае выявления необходимости выполнения основных или вспомогательных работ, не учтённых в Ведомости объёмов работ (например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или изучения рабочей документации), в обязательном порядке включать "выявленные" работы и материалы в смету дополнительными позициями с обоснованием их внесения.