Требования к контроллерам САУ ИС для полноценной интеграции в АСУТП СЭС

- Модульная компоновка контроллера, возможность наращивания состава модулей ввода/вывода. Определение состава контроллера на этапе заказа.

- Одностороннее обслуживание.

- Рекомендуемые габаритные размеры ГхВ (150мм х 4U).

- Электропитание: 85–265 VAC.

- Прием и обработка до 2000 информационных каналов.

- Прием сигналов синхронизации внутренних часов от приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS или по протоколу NTP.

- Наличие не менее 15 дискретных входов с 24VDC или 220 VDC:

  - Период опроса входа не менее 1мс;

  - Модули 24VDC – группа до 10 сигналов;

  - Модули 210VDC – группа до 8 сигналов.

- Наличие до 6 дискретных выходов.

- Подключение периферийных устройств по протоколу Modbus RTU (до 10 линий и до 10 устройств на каждой линии) с возможностью конфигурирования параметров связи:

  - Выдача команд управления в протоколе Modbus (По команде с верхнего уровня запись изменённого значения в регистр Modbus устройства нижнего уровня);

  - Винтовые зажимы клемм для подключения линий RS-485.

- Информационный обмен с вышестоящими уровнями АСУ по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104:

  - возможностью объединения 2 входов в 1 двухбитный сигнал для передачи на верхний уровень по МЭК104 (Тип 31 M_DP_TB);

  - возможностью привязки к каналу ТУ для верхнего уровня по 2 выхода (1-ТУ включить, 2—ТУ выключить) тип МЭК 104 45 C_CS_NA;

  - Передача всех измерений и состояний на верхний уровень по протоколу МЭК 104.

- Информационный обмен со смежными системами (РЗА и пр.) по протоколам МЭК 60870-5-101 (103,104), МЭК 61850.

- Возможность удаленного параметрирования контроллера по Ethernet каналу.

- Возможность удаленного доступа к устройствам нижнего уровня по Ethernet каналу (TCP туннель).

- Поддержка создания алгоритмов внутри контроллера, с возможностью привязки к входам и выходам алгоритма:

  - сигналов модулей ввода и вывода контроллера;

  - Параметров и сигналов, получаемых с периферийных устройств по протоколу обмена;

  - Параметров и сигналов, получаемых с верхнего уровня АСУ по протоколу обмена.

- Возможность удаленной диагностики контроллера (наличие связи с устройствами нижнего уровня, просмотр сигналов, полученных с устройств нижнего уровня, наличие опроса с верхнего уровня и т.п.).

- Рабочая температура: –40...+80°C.

- Возможность скачивания осциллограмм с устройств РЗА (используется протокол разработчика терминалов) и передачи этих осциллограмм на верхний уровень, например, по протоколу FTP.

- Показатель надежности – не менее 100 000 часов наработки на отказ.

- Варианты исполнения с 2-мя портами Ethernet RJ-45 и с 2-мя портами для SFP-модулей.

- Резервированное электропитание.

Примечание: указанные требования предъявляются для интеграции в АСУТП СЭС. При этом контроллеры также должны выполнять задачи контроля и управления инженерными и другими комплектными системами, необходимыми для технологического функционирования блочно-модульной инверторной установки.

Требования к оборудованию связи:

- В каждую ИС установить коммутатор MOXA EDS-408A-SS-SC

- В каждую ИС установить MOXA NPort 5430

- В каждую ИС установить оптический кросс на 8 портов SC

Применяемый тип оптических кабелей – одномод, 12-16 волокон.