## Прил. Переч. сигн.
Приложение 2 к Техническим требованиям
Перечень сигналов
Список сигналов ТИ: |  | Примечание
1 | активная мощность АС | 3 фазы/по фазам
2 | заданная активная мощность АС | 3 фазы/по фазам
3 | возможно выдаваемая (доступная) в текущее время активная мощность АС (Apparent Power) | 3 фазы/по фазам
4 | реактивная мощность АС | 3 фазы/по фазам
5 | заданная реактивная мощность АС | 3 фазы/по фазам
6 | возможно выдаваемая (доступная) в текущее время реактивная мощность АС (Apparent Power) | 3 фазы/по фазам
7 | напряжение АС | 3 фазы/по фазам
8 | косинус фи | 3 фазы/по фазам
9 | косинус фи заданный
10 | сгенерированная электрическая энергия | 3 фазы/по фазам
11 | ожидаемая сгенерированная электрическая энергия (Expected Energy) | 3 фазы/по фазам
12 | напряжение сети АС | 3 фазы/по фазам
13 | состояние инвертора (коды и номер ошибки/уведомления)
14 | коэффициент производительности Инвертора/СЭС (PR)
15 | мощность цепи постоянного тока
16 | напряжение цепи постоянного тока
17 | постоянный ток
18 | сила тока АС в фазах L1, L2, L3
19 | частота сети
20 | частота Инвертора | 3 фазы/по фазам
21 | КПД Инвертора
22 | состояние изоляции DC
23 | ресурс Инвертора
24 | положение коммутационных аппаратов 0,4кВ и 10кВ
Список ТУ:
1 | Управление мощностью Инвертора | Дискретность управления 1 кВт
2 | Управление реактивной мощностью, алгоритмы по заданному напряжения или по заданному cos fi | Дискретность управления 1 кВА
3 | Управление коммутационными аппаратами
Цифровые сети
1 | Контроллеры инверторов
2 | Терминалы РЗА
3 | Блоки контроля температуры
4 | Контроллер ЩСН
5 | ИБП
6 | Контроллер ШУОТ
7 | Контроллер пожарной сигнализации
8 | Контроллер ОВиК
9 | Цепи КШПТ
10 | Счетчики АИИСКУЭ